接入方案业务规则说明书（高压10kV)

一、用户需求

业务类型：高压新装、高压增容、高压装表临时用电；供电电压为：10kV；用户受电变压器总容量不得超过20000kVA。

现场勘查阶段需明确的字段有，其中必填字段为：负荷性质、供电电压、需求类型、用电类别、核定合计合同容量、用户重要等级、用电地址等。选填字段为：联络方式、一二级负荷容量、电源数目、供电容量、电源性质等。营销2.0系统会将上述用电需求字段传递给PMS3.0系统。关于具体受电点位置应为配电房坐标，采用客户经理确认或现场定位的经纬度。

二、大模型推理

### （一）新装场景

#### 1.电源点查询

以用户受电点位置为中心，搜索周边电源点（从200米开始查询，后续按照500、800、1000扩散查询）所有电源点并进行罗列，若找不到电源点继续扩散，直到找到5条不同线路为止。对单电源用户，满足5条不同线路，形成单电源方案。对于一级重要用户采用双电源供电，双电源供电电源点需来自两个不同变电站，或来自不同电源进线的同一变电站内两段母线。5条线路至少保证两条线路来自不同变电站或者两条线路来自同一变电站两段母线，形成双电源组合。对于二级重要用户、临时性重要用户，至少应采用双回路供电，双回路供电电源点可来自同一变电站的不同母线。5条线路至少保证两条线路来自不同母线，形成双回路组合。普通电力用户应根据用电负荷重要程度及用户需求，采用双电源、双回路或单电源供电。原则上一级负荷采用双电源供电，二级负荷采用双回路供电，三级负荷可采用单电源供电。

#### 2.校核容量

接入方案推荐电源点时，需同步校验关联馈线的可开放容量、当前负载率及对应主变的实时负载率，确保所选电源点满足电网承载能力要求。在供电距离最短的电源点中，若存在重载线路，需优先推荐并要求生产人员落实线路负载治理措施。

（1）现有电源点筛选规则

筛选电源点时，未重载的电源点，需满足以下基础约束：

1）所属馈线历史最大负载率 ＜ 80% （配网3号文要求）。

2）馈线可开放容量 ＞ 单路接入容量。

3）环网柜/开关站 备用间隔数 >= 2。

4）馈线所属变电站主变可开放容量 ＞ 单路接入容量。

5）馈线所属变电站主变负载率 ＜ 80%。

（2）负荷划接规则

推荐电源点供电距离较近时，若馈线负载率超过80%或主变负载率超过80%，需进行负荷转移方案设计。原则上应保持现有线路联络关系不变，优先利用现有分段开关、联络开关及当前运行方式实施负荷割接。

1）馈线负载调整策略

优先选取空间距离最近且具有充足负载裕度的相邻馈线作为接收对象，确保负荷割接后目标线路的最大负载率控制在80%以内。

2）主变负载调整策略

在同一个变电站内，选择通过联络开关连接当前负载较高的线路，通过优化运行方式或加装分段开关等措施，将部分负荷转移至其他负载较轻的主变，确保调整后目标主变的最大负载率不超过80%。

#### 3.变电站新出线

满足下列任一条件，即触发变电站新出线逻辑：

（1）推理配置已勾选变电站新出线功能选项；

（2）单路电源供电容量≥5000kVA；

（3）电源点查询无符合要求的可用电源点；

（4）推荐电源点馈线负载率超 80% 需进行负荷割接，且其1000米范围内无满足割接条件的线路（割接条件：负荷割接后目标线路最大负载率≤80%）；

（5）推荐电源点主变负载率超 80% 需进行负荷割接，且该电源点所属变电站内无满足割接条件的主变（割接条件：负荷割接后目标主变最大负载率≤80%）。

变电站新出线策略

以用户受电点位置为中心，按由近至远顺序动态搜索15公里范围内的邻近变电站，优先判断各变电站是否存在空余间隔且其对应主变的可开放容量与实时负载率（不超过80%）均满足接入条件。若搜索到符合要求的变电站，则直接通过该变电站的间隔开关实现新出线接入供电，搜索范围不超过15公里；若15公里范围内未检索到任何同时满足空余间隔、主变负载率及可开放容量要求的变电站，则判定无可用接入方案。

#### 4.电源方案生成

对筛选后的电源点按距离远近进行排序：单电源场景下选取不同线路中距离最近的接入点；双电源场景下选择来自不同线路且距离最近的电源接入点，同时须满足双电源配置要求；双回路场景下同样选取不同线路且距离最近的电源接入点，并确保符合双回路技术要求。若PMS前置推理已指定电源类型，则方案生成过程中仅推荐该指定类型的电源，不再推送其他类型电源方案。

### （二）增容场景

首先校验原电源接入线路及其对应主变是否满足增容或新增接入需求：

若为单电源增容场景，仅评估原电源接入方案可行性，不考虑其他电源接入点；若原电源接入条件不满足，则需对原线路实施负荷划接，负荷划接规则与新装逻辑一致。

对于单电源增容升级为双电源的场景，一路保持采用原电源接入点（若原电源接入条件不满足，需对该线路进行负荷转移规划），另一路则按新装电源点推荐逻辑确定接入方案。

三、方案评分规则

### （一）评分生成

综合评分=造价估算与经济性×35%+容量与运行裕度×35%+设备健康与可持续性×15%+施工可实施性×15%。最终综合得分限制在0-100分。

| 评分维度 | 权重 | 核心依据 |
| --- | --- | --- |
| 造价估算与经济性 | 35% | 线路长度 电缆长度 单路接入容来给你 |
| 供电可靠性与运行裕度 | 35% | 馈线/主变可开放容量 馈线/主变负载率 电源结构 运行方式 N-1校验 |
| 设备健康与可持续性 | 15% | 设备投运年限 缺陷情况 检修频次 历史停电情况 |
| 施工可实施性 | 15% | 备用间隔 线路类型 负荷切割评估 |

（1）造价估算与经济性（35%）

造价估算与经济性评分=最低初估造价/本方案初估造价×100

| 周边电源点接入造价估算项 | 量化规则/基础分 |
| --- | --- |
| 初估造价计算 | 计算公式： 初估造价=线路工程费+接入设备费用+环网柜/开关柜接入设备费用（变电站新出线） 线路工程费： 普通电缆长度×1800元/米 普通架空长度×500元/米 高容量电缆长度×3500元/米 高容量架空长度×1200元/米 缺少分段类型时： 若只给一种线路类型，则对应长度全部按该类型计价。 |
| 线路工程费 | 馈线接入 线路工程费=普通电缆长度×1800元/米+普通架空长度×500元/米 接入点设备类型为杆塔：架空线路 接入点设备类型为开关站/环网柜：电缆 变电站站新出线 线路工程费=普通电缆长度×3500元/米+普通架空长度×1200元/米 变电站区域分类：城市地区：电缆；农村地区：架空； |
| 接入设备费用 | 报装容量 馈线接入 ≤800kVA：12万元 800-2000kVA：20万元 2000-5000kVA：45万元 变电站站新出线 >5000kVA：80万元 变电站间隔/开关柜扩建费用：250万元 |

（2）供电可靠性与运行裕度（35%）

供电可靠性与裕度评分=（容量+负载率+电源结构与运行方式+N-1校验）

| 供电可靠性与运行裕度 | 量化规则/分数 |
| --- | --- |
| 容量（40分） | 计算口径： 馈线容量裕度率=馈线可开放容量/本路接入容量 主变容量裕度率=主变可开放容量/本路接入容量 取两者较低值评分 分值： >=2.0：40 1.5-2.0：30 1.0-1.5：15 <=1.0：0 |
| 负载率（30分） | 计算口径： 取馈线接入后负载率和主变接入后负载率中的较高值评分 分值： <50%：30 50%-65%：20 65%-80%：10 >=80%：0 |
| 电源结构与运行方式（20分） | 供电电源维度：10分 双电源：10 双回路：9 单电源：8 运行方式维度：10分 同时供电互为备用10分 同时供电9分 一主一备8分 一路主供7分 说明： 电源结构低于最低要求时，按硬否决规则处理，不在本项重复处理 |
| N-1与故障承受能力（10分） | 分值： N-1通过：10 N-1不通过：0 |

（3）设备健康与可持续性（15%）

设备健康与可持续性评分=（投运年限与状态+缺陷及检修情况+历史停电）

| 设备健康与可持续性 | 量化规则/分数 |
| --- | --- |
| 投运年限与状态（30分） | 投运<10年且状态正常：30 10-20年且状态正常：20 20-30年且暂无重大缺陷：10 >30年或明显老化：0 |
| 缺陷及检修情况（35分） | 无缺陷：35 一般缺陷且有检修计划：25 重要缺陷且有检修计划：10 重大缺陷但无检修计划：0 |
| 历史停电情况（25分） | 近一年无非计划停电或仅计划停电：25 非计划停电1次：15 非计划停电2次：5 非计划停电>3次或频繁故障停电：0 |

（4）施工可实施性评分（15%）

施工可实施性评分=（备用间隔+线路敷设方式+历史停电）

| 施工可实施性子项 | 量化规则 |
| --- | --- |
| 备用间隔（35） | 备用间隔>=2：35 备用间隔>=1：15 无备用间隔：0 |
| 线路敷设方式（35） | 架空线路：35 电缆线路：25 |
| 负荷切割与转供（30） | 无需负荷切割或转供：30 需负荷切割或转供：0 |

### （二）方案输出

（1）每种运行方式至少保留输出评分最高的1套，运行方式包括单电源供电、两路电源同时供电（双电源）、两路电源互为备用（双电源）、两路电源一主一备（双电源）、两路电源同时供电（双回路）、两路电源互为备用（双回路）、两路电源一主一备（双回路）。

（2）按评分高低输出不超过10套方案。